## Slide 1
CORRIENTE
ALTERNA
Año 2020 - María Eugenia Szwedowski & Diego Velázquez
Reactancias
Circuito en Serie
Circuito en Paralelo
Resonancias – corrección por frecuencia.
Corrección del Factor de Potencia por condensadores.

## Slide 2
Reactancia Capacitiva Ω
XL = 2 * PI * Hz * L
XC = (10^6)/(2 * PI * µF * Hz)
Reactancia Inductiva – Bobina Ω
Es la propiedad que tiene un capacitor para reducir la corriente en un circuito de corriente alterna
Es la oposición que ofrece una bobina en corriente alterna a un voltaje.
Resistencias Ω
Disipan energía en forma de calor, son elementos pasivos.
En serie se suman y en paralelo se aplica la fórmula:
1/[(1/R1)+(1/R2)+(1/RN)]

## Slide 3
Frecuencia Hz
F = ω / ( 2 * π )
Valor Pico vs Valor Eficaz v
Número de repeticiones por unidad de tiempo. 50Hz significa que en un segundo se repiten 50 veces el ciclo.
El valor eficaz es el valor cuadrático, sirve para estudiar las formas de las ondas. Si nos dan valor pico se divide por raíz de dos o de tres según sea monofásico o trifásico para sacar el valor eficaz. Cuando medimos red o tomamos valores con carga estamos utilizando el valor eficaz.
Velocidad Angular ω
La velocidad angular es la variación del ángulo sobre la variación del tiempo.
En el movimiento circular uniforme la velocidad angular es constante, onda sinusoidal.
ω = F * 2 * π
Veficaz = Vpico / 2

## Slide 4
DESARROLLO DE TRIFÁSICA
H2 = a2 + b2 – 2ab * coseno
H2 = a2 + b2 – 2ab * 120º
H2 = a2 + b2 – 2ab * - (1/2)
H2 = a2 + b2 + ( 2ab * 1 ) / 2 )
H2 = a2 + b2 + ab
VL = RAIZ(3) * VF
VL2 = VF2 + VF2 + VF * VF
VL2 = 3 * VF2 🡪 VL = RAIZ(3)*VF
TRIGONOMETRÍA OCTOSÁNGULO – TEOREMA COSENO
VF
VF
120º

## Slide 5
DESARROLLO DE BIFASICA
H2 = a2 + b2
VL2 = VF2 + VF2
VL2 = 2 * VF2
VL = RAIZ( 2 * VF2 )
VL = RAIZ(2) * RAIZ(VF2)
VL = RAIZ(2) * VF
TRIGONOMETRÍA
VF
VF
120º

## Slide 6
CIRCUITO
EN SERIE

## Slide 7
Circuito en Serie
VR = R x I
VL = XL x I
VC = XC x I
COSφ = R / Z
Z = R2 + (XL – XC)2

## Slide 8
Resistivo
Inductivo
Capacitivo
En Fase
Intensidad retrasa 90º respecto a la tensión
Intensidad adelantada 90º respecto a la tensión
Diagrama Fasorial RLC
Circuito Serie
INTENSIDAD
INTENSIDAD
INTENSIDAD
Voltaje
Capacitivo
Voltaje
Inductivo
Voltaje
Resistencia

## Slide 9
Impedancias
Tensiones
Potencias
Z
Diagrama Fasorial RLC
Circuito Serie
R
V = Z * I
S = V * I || S = Z * I2
|| S = √ P2 * Q2
V2 = R * I || V * cosφ
φ
φ
φ
P = R * I 2 || V * I * cosφ
V1 = (XL-XC) * I
|| V * senφ
Q = (QL-QC) * I 2
|| V * I * senφ
XL-XC

## Slide 10
CIRCUITO
EN PARALELO

## Slide 11
Circuito en Paralelo
IT = IR2 + (IL – IC)2
IR = V / R
IL = V / XL
IC = V / XC
COSφ = Z / R ó COSφ = P / S
Z = 1 / (I/R)2 + (1/XL – 1/XC)2
XL = V^2 / QL
XC = V^2 / QC
R = V^2 / P

## Slide 12
DESARROLLO
CÁLCULO DE Z
IT = RAIZ ( IR2 + ( IL – IC ) 2
Z = V / IT
Z = V / ( RAIZ ( IR2 + ( IL – IC ) 2 )
IR = V / R
IL = V / L
IC = V / C
Z = V / ( RAIZ ( V/R)2 + ( V/L – V/C ) 2 )
Z = V / ( RAIZ ( V2/R2 + V2 * (1/XL – 1/XC ) 2 )
Z = 1 / raíz[ (I/R)2 + (1/XL – 1/XC)2 ]
Z = V / ( RAIZ ( V2 * ( 1/R2 + (1/XL – 1/XC ) )
Z = V / ( RAIZ ( V2 ) * RAIZ ( 1/R2 + (1/XL – 1/XC ) 2 )

## Slide 13
Resistivo
Inductivo
Capacitivo
En Fase
Voltaje adelanta 90º respecto a la intensidad
Voltaje retrasa 90º respecto a la intensidad
Diagrama Fasorial RLC
Circuito Paralelo
VOLTAJE
Intensidad
Resistencia
VOLTAJE
VOLTAJE
INTENSIDAD
Inductiva
INTENSIDAD
Capacitiva

## Slide 14
Impedancias
Corrientes
Potencias
Z
Diagrama Fasorial RLC
Circuito Paralelo
R
IT
S = V * I || S = Z * I2
|| S = √ P2 * Q2
IR
φ
φ
φ
P = R * IR 2
IL - IC
Q = ( XL * IL 2 ) - ( XC * IC 2 )
XL-XC

## Slide 15
POTENCIAS

## Slide 16
POTENCIAS
P(w) = V * IT * cos φ
P(w) = R * IR2
Q(var) = (XL*IL2) - (XC*IC2)
S(va) = V * I
S(va) = Z * I2
Potencia
Activa / Absorbida
Entrada / IN
Potencia Aparente

## Slide 17
POTENCIAS
Cosφ=PActiva/ SAparente
Tanφ=Qreactiva/ PActiva
Coseno Phi
Tangente Phi

## Slide 18
RESONANCIA

## Slide 19
FRECUENCIA DE
RESONANCIA
Cuando un circuito en serie XL = XC esta en resonancia, se comporta como si existiera sola la resistencia R.
Para obtener resonancia se puede:
1- variar los valores de L y C para que XL y XC sean iguales;
2- teniendo los dos valores de L y C cualquiera, determinar la frecuencia a la cual XL = XC
2 * PI * Hz * L = 1 / ( 2 * PI * Hz * C )
(2 * PI * Hz ) 2 = 1 / L * C
RAIZ ( ( 2 * PI * Hz ) 2 ) = RAIZ ( 1 / L * C )
2 * PI * Hz = RAIZ ( 1 / L * C )
Hz = 1 / ( 2 * PI * RAIZ( L * C) )

## Slide 20
CORRECCIÓN

## Slide 21
CORRECCIÓN
FACTOR DE POTENCIA
Qcondensador = P * (tgφinicial - tgφfinal)
Tgφ= Q / P
Qcorregido según UTE: 23º
Equivale a 0,92 coseno.
Equivale a 0,425 tangente.
Qinicial = V * I * sen φ | | (XL-XC) * I2
*No hay que poner condensadores después del variador de frecuencia.
*Los condensadores se venden en VAR pero dependen de la frecuencia.

## Slide 22
CORRECCIÓN
FACTOR DE POTENCIA
S
7A 10A
COS φ = 0,92
1105 VAR
CARGA Z
COS φ = 0,67
S Corregido = P / cos φ \\ Scorregida = √( P² + Q² )
Q Corregido = RAIZ( S2 – P2 ) \\ Q corregida = Q inicial - Q condensador
I Final = S Corregido / VT

## Slide 23
Escuela Técnica
Arroyo Seco
Mantenimiento Industrial TD2
Uruguay – Montevideo