## DATOS (hidden)
| SELECCIONO EL NIVEL DE ILUMINACIÒN |  |  |  | Medias
| Destino: | Escuelas |  |  | Largo: | 8.2 | mts
| Sub-tipo destino: | Pasillos, vestíbulos, aseos ESCUELA |  |  | Ancho | 1.8 | mts
| Resultado: | 200 | lx |  | Alto: | 2.7 | mts
| FACTOR DE MANTENIMIENTO |  |  |  | Superficie donde quiero iluminar: | 0 | mts
| Tipo de Luminaria: | FLUORECENTE EMPOTRADO ABIERTO
| Factor de Mantenimiento | BUENO |  |  |  | Tabla | Tipos de Lámparas
| Resultado: | 0.75 |  |  | 1 | 20.2 | Lámpara Standar - Edison | Clara200
| INDICE DE COEF K |  |  |  | 2 | 20.3 | Lámpara fluorecente | 1ABlanco Cálido58
| FU: | PUNTO MEDIO | COEF K |  | 3 | 20.5 | Lámpara de vapor de mercurio | Elipsoidal80Standar HQL
| 0.4 | 0.6 | J |  | 4 | 20.6 | Lámpara de luz Mezcla | Elipsoidal500
| Redondeo: | 0.54667 |  |  | 5 | 20.7 | Lámpara de vapor de sodio a baja presión | Tubular - Reflactor Infrarrojo35
| COEF DE CORRECIÒN: |  |  |  | 6 | 20.8 | Lámpara de vapor de sodio a alta presión | Elipsoidal con arrancador250
| Coef : | 0.8 |  |  | 7 | 20.9 | Lámpara de Halogenuros Metálicos | Elipsoidal250
| D Alto: | 2.16
| Flujo | Tipo | Opcion W | Flujo | Nº Luminarias | Redondeo | N Ancho | N Largo
1 | 3150 | Clara | 200 | 3150 | 3.1238 | 4 | 0.93704 | 4.2687
2 | 3750 | Blanco Cálido | 58 | 3750 | 2.624 | 3 | 0.8115 | 3.6968
3 | 3800 | Elipsoidal | 80 | 3800 | 2.5895 | 3 | 0.8115 | 3.6968
4 | 14000 | Elipsoidal | 500 | 14000 | 0.70286 | 1 | 0.46852 | 2.1344
5 | 4800 | Tubular - Reflactor Infrarrojo | 35 | 4800 | 2.05 | 3 | 0.8115 | 3.6968
6 | 25000 | Elipsoidal con arrancador | 250 | 25000 | 0.3936 | 1 | 0.46852 | 2.1344
7 | 17000 | Elipsoidal | 250 | 17000 | 0.57882 | 1 | 0.46852 | 2.1344
2.9378
COMPROBACIÒN
| DL | Comprobar | Resultado | DA | Comprobar | Resultado |  |  |  | 7
1 | 1.92 | 2,16 > 1,92 | SI | 1.92 | 2,16 > 1,92 | SI |  |  | 4
2 | 2.22 | 2,16 > 2,22 | NO | 2.22 | 2,16 > 2,22 | NO |  |  | 3
3 | 2.22 | 2,16 > 2,22 | NO | 2.22 | 2,16 > 2,22 | NO |  |  | 3
4 | 3.84 | 2,16 > 3,84 | NO | 3.84 | 2,16 > 3,84 | NO |  |  | 1
5 | 2.22 | 2,16 > 2,22 | NO | 2.22 | 2,16 > 2,22 | NO |  |  | 3
6 | 3.84 | 2,16 > 3,84 | NO | 3.84 | 2,16 > 3,84 | NO |  |  | 1
7 | 3.84 | 2,16 > 3,84 | NO | 3.84 | 2,16 > 3,84 | NO |  |  | 1

## DATOS_LED_MODIFY
SELECCIONO EL NIVEL DE ILUMINACIÒN |  |  |  | Medias
Destino: | Locales_de_trabajo |  |  | Largo: | 6.9 | mts
Sub-tipo destino: | Locales de vestuario, ducha y aseo |  |  | Ancho | 2 | mts
Resultado: | 150 | lx |  | Alto: | 2.7 | mts
FACTOR DE MANTENIMIENTO |  |  |  | Superficie donde quiero iluminar: | 0 | mts
Tipo de Luminaria: | LED
Factor de Mantenimiento | LED PROMEDIO 0.96
Resultado: | 0.96
INDICE DE COEF K
FU: |  |  |  |  | Tabla | Tipos de Lámparas
0.98 |  |  |  |  | 20.6 | LED | LED
FORMULA: | 0.57428
COEF DE CORRECIÒN:
Coef : | 0.96 |  |  |  |  | 1.6628
D Alto: | 2.592
Flujo | Tipo | Opcion W | Flujo | Nº Luminarias | Redondeo | N Ancho | N Largo
750 | GLEDOPTO GL-D-004Z | 10 | 750 | 2.9337 | 3 | 0.9325 | 3.2171
750 | GLEDOPTO GL-D-004Z | 10 | 750 | 2.9337 | 3 | 0.9325 | 3.2171
COMPROBACIÒN
DL | Comprobar | Resultado | DA | Comprobar | Resultado |  |  |  | 7
2.14 | 2,592 > 2,14 | SI | 2.14 | 2,592 > 2,14 | SI |  |  | 3
2.14 | 2,592 > 2,14 | SI | 2.14 | 2,592 > 2,14 | SI
5000 | LED UFO | 40 | 5000 | 23630.3253 | 23631 |  |  | #REF!
5001 | LED UFO | 40 | 5001 | 23630.3253 | 23631 |  |  | #REF!
5002 | LED UFO | 40 | 5002 | 23630.3253 | 23631
5003 | LED UFO | 40 | 5003 | 23630.3253 | 23631
5004 | LED UFO | 40 | 5004 | 23630.3253 | 23631

## PROCEDIMIENTO
Resumen para la instalaciòn de luminarias segùn los siete tipos distintos de artefactos lumìnicos.
DATOS INMUEBLE
| Ancho | Largo | Alto | Altura a iluminar
| 1.8 | 8.2 | 2.7 | 0
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| PROCEDIMIENTO |  |  | Lámpara Standar - Edison | Lámpara fluorecente | Lámpara de vapor de mercurio | Lámpara de luz Mezcla | Lámpara de vapor de sodio a baja presión | Lámpara de vapor de sodio a alta presión | Lámpara de Halogenuros Metálicos
1 | Seleccionar el tipo de làmpara - Tablas Tipo de Lámparas 20.2 a 20.9 (TABLAS_LAMPS) |  |  | Clara200 | 1ABlanco Cálido58 | Elipsoidal80Standar HQL | Elipsoidal500 | Tubular - Reflactor Infrarrojo35 | Elipsoidal con arrancador250 | Elipsoidal250
2 | Seleccioanr el nivel de iluminaciòn Tabla 21.7 |  |  | Escuelas - Pasillos, vestíbulos, aseos ESCUELA | Escuelas - Pasillos, vestíbulos, aseos ESCUELA | Escuelas - Pasillos, vestíbulos, aseos ESCUELA | Escuelas - Pasillos, vestíbulos, aseos ESCUELA | Escuelas - Pasillos, vestíbulos, aseos ESCUELA | Escuelas - Pasillos, vestíbulos, aseos ESCUELA | Escuelas - Pasillos, vestíbulos, aseos ESCUELA
3 | Selecciono el factor de mantenimiento. Tabla 21.9 |  |  | FLUORECENTE EMPOTRADO ABIERTO - BUENO | FLUORECENTE EMPOTRADO ABIERTO - BUENO | FLUORECENTE EMPOTRADO ABIERTO - BUENO | FLUORECENTE EMPOTRADO ABIERTO - BUENO | FLUORECENTE EMPOTRADO ABIERTO - BUENO | FLUORECENTE EMPOTRADO ABIERTO - BUENO | FLUORECENTE EMPOTRADO ABIERTO - BUENO
4 | Hago la relación con el local [ A X L / H*(A+L) ]. Con el resultado anterior voy a la tabla 21.8 e identifico el ìndice del local k (selecciono la letra) segùn el punto central. |  |  | J - 0,6 | J - 0,6 | J - 0,6 | J - 0,6 | J - 0,6 | J - 0,6 | J - 0,6
5 | Con la letra del ìndice del local voy a la tabla 21.8 y seleeciono segùn corresponda en la tabla 21.9 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
6 | Aplico la fòrmula QT = E*L*A / FM * FU , y luego divido las lm para saber el nº de luminarias |  |  | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1
7 | Cantidad en Ancho |  |  | 0.93704 | 0.8115 | 0.8115 | 0.46852 | 0.8115 | 0.46852 | 0.46852
8 | Cantidad en Largo |  |  | 4.2687 | 3.6968 | 3.6968 | 2.1344 | 3.6968 | 2.1344 | 2.1344
9 | Hago la comprobaciòn ANCHO (alto*coef.correccion Segun Tipo de luminaria) |  |  | 2,16 > 1,92 | 2,16 > 2,22 | 2,16 > 2,22 | 2,16 > 3,84 | 2,16 > 2,22 | 2,16 > 3,84 | 2,16 > 3,84
10 | Hago la comprobaciòn Largo (largo*coef.correccion Segun Tipo de luminaria) |  |  | 2,16 > 1,92 | 2,16 > 2,22 | 2,16 > 2,22 | 2,16 > 3,84 | 2,16 > 2,22 | 2,16 > 3,84 | 2,16 > 3,84

## SEGUNDO_EDIFICIO (hidden)
| HABITACIÒN | Escala 1:1 |  |  |  |  | NIVEL DE ILUMINACIÒN
| Local | Longitud (m) | Anchura (m) | Altura (m) | Superficie (m²) | Superficie de trabajo | Destino | Sub-destino | Resultado LX | Tipo de luminaria | Factor de mantenimiento | Resultado FM | Tipo de lampara | Bombita | Observaciòn
1 | Exposicion parte A | 5.59 | 4.09 | 2.7 | 22.8631 | 0 | Locales de venta y exposiciòn | Comercio y salas de exposición | 500 | Reflector haz medio ancho | Bueno
2 | Exposicion parte B | 10.18 | 5.91 | 2.7 | 60.1638 | 0 | Locales de venta y exposiciòn | Comercio y salas de exposición | 500 | Reflector haz medio ancho | Bueno
3 | Oficina Recepción | 4.5 | 4 | 2.7 | 18 | 0.85 | Oficinas | Dibujo tècnico | 1200 | Luminaria directa con rejilla difusora | Bueno
4 | Aseos Hombre | 5 | 3 | 2.7 | 15 | 0 | Locales de trabajo | Locales de vestuario, ducha y aseo | 150 | Fluorecente empotrado abierto | Bueno
5 | Aseos Mujer | 3 | 5 | 2.7 | 15 | 0 | Locales de trabajo | Locales de vestuario, ducha y aseo | 150 | Fluorecente empotrado abierto | Bueno
6 | Vestuarios | 4.4 | 5 | 2.7 | 22 | 0 | Locales de trabajo | Locales de vestuario, ducha y aseo | 150 | Fluorecente empotrado abierto | Bueno
7 | Sala de Descanso | 5 | 4 | 2.7 | 20 | 0 | Hoteles y restaurantes | Salas de lectura | 500 | Fluorecente simple descubiereto | Bueno
8 | Sala de Reuniones | 5.1 | 6.5 | 2.7 | 33.15 | 0.85 | Hoteles y restaurantes | Salas de lectura | 500 | Luminaria directa con rejilla difusora | Bueno | 0.7
9 | Almacén | 15.32 | 19.12 | 9 | 293 | 0 | Locales de trabajo | Locales de Almacenaje | 150 | Luminaria industrial abierta | Medio
10 | Taller Parte A | 23.38 | 25.38 | 8 | 593.3844 | 0 | Trabajo_en_madera | Acabado, pulido y barnizado | 500 | Reflector de haz estrecho | Medio | 0.6 | Làmpara de vapor de sodio alta presiòn | Elipsoidal con arrancador 250W | Cuelgan del techo a un metro
11 | Taller Parte B | 19.32 | 19.18 | 8 | 370.5576 | 0 | Trabajo_en_madera | Trabajo en máquinas | 500 | Reflector de haz estrecho | Medio | 0.6 | Làmpara de vapor de sodio alta presiòn | Elipsoidal con arrancador 250W | Cuelgan del techo a un metro
| INDICE DE COEF K |  |  |  | COEF DE CORRECCIÓN K
| FU: | PUNTO MEDIO | COEF K | Redondeo | Coef. | D Ancho: | Tipos de Lámparas | Flujo | Tipo | Opcion W | Flujo | Nº Luminarias | Redondeo | N Ancho | N Largo
11 | 0.59 | 1.25 | G | 1.2031 | 0.6 | 2019-08-04 | Lámpara de vapor de sodio a alta presión | 25000 | Elipsoidal con arrancador | 250 | 25000 | 20.9355 | 21 | 5 | 4
10 | 0.64 | 2 | E | 1.5211 | 0.6 | 4.8 | Lámpara de vapor de sodio a alta presión | 25000 | Elipsoidal con arrancador | 250 | 25000 | 30.9054 | 31 | 5.801 | 5.3439

## TABLA_21.8 (hidden)
VALOR MENOS | VALOR MAX | PUNTO MEDIO | INDICE DEL LOCAL
0 | 0.7 | 0.6 | J
0.71 | 0.9 | 0.8 | I
0.91 | 1.12 | 1 | H
1.121 | 1.38 | 1.25 | G
1.381 | 1.75 | 1.5 | F
1.751 | 2.25 | 2 | E
2.251 | 2.75 | 2.5 | D
2.751 | 3.5 | 3 | C
3.51 | 4.5 | 4 | B
4.51 | 100 | 5 | A

## TABLA_21.9 (hidden)
FACTOR DE MANTENIMIENTO
TIPO DE LUMINARIA
MANTENIMIENTO | FLUORECENTE EMPOTRADO ABIERTO | FLUORECENTE SIMPLE DESECUBIERTO | LUMINARIA INDUSTRIAL ABIERTA | LUMINARIA DIRECTA CON REJILLA DIFUSORA | ESFÉRICA DE VIDRIO | REFLECTOR HAZ ESTRECHO | REFLECTOR HAZ MEDIO ANCHO
BUENO | 0.75 | 0.7 | 0.68 | 0.7 | 0.75 | 0.75 | 0.75
MEDIO | 0.65 | 0.6 | 0.58 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6
MALO | 0.55 | 0.53 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5
Inferior a x * h Fm | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 0.6 | 1.1
FACTOR DE COEFICIENTE DE UTILIZACIÒN
| TECHO | 75% |  |  | 50% |  |  | 30%
| PARED | 50% | 30% | 10% | 50% | 30% | 10% | 30% | 10%
Indice local K
FLUORECENTE EMPOTRADO ABIERTO | J | 0.4 | 0.37 | 0.35 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.35
| I | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.43
| H | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48
| G | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.5
| F | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.52
| E | 0.6 | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 0.55
| D | 0.65 | 0.62 | 0.6 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 0.58
| C | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.6
| B | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.61
| A | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.62
FLUORECENTE SIMPLE DESECUBIERTO | J | 0.32 | 0.27 | 0.23 | 0.32 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.23
| I | 0.4 | 0.35 | 0.31 | 0.39 | 0.34 | 0.3 | 0.34 | 0.3
| H | 0.44 | 0.39 | 0.36 | 0.43 | 0.39 | 0.35 | 0.36 | 0.35
| G | 0.48 | 0.43 | 0.4 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 0.39
| F | 0.52 | 0.47 | 0.43 | 0.5 | 0.46 | 0.42 | 0.45 | 0.42
| E | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.55 | 0.51 | 0.47 | 0.5 | 0.46
| D | 0.62 | 0.56 | 0.52 | 0.59 | 0.55 | 0.51 | 0.54 | 0.51
| C | 0.65 | 0.59 | 0.54 | 0.63 | 0.57 | 0.54 | 0.56 | 0.53
| B | 0.69 | 0.63 | 0.59 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.6 | 0.58
| A | 0.74 | 0.66 | 0.62 | 0.69 | 0.63 | 0.6 | 0.61 | 0.6
LUMINARIA INDUSTRIAL ABIERTA | J | 0.38 | 0.32 | 0.28 | 0.37 | 0.32 | 0.28 | 0.31 | 0.28
| I | 0.47 | 0.42 | 0.39 | 0.46 | 0.41 | 0.38 | 0.4 | 0.37
| H | 0.51 | 0.47 | 0.44 | 0.5 | 0.47 | 0.43 | 0.46 | 0.43
| G | 0.55 | 0.51 | 0.48 | 0.54 | 0.51 | 0.47 | 0.5 | 0.47
| F | 0.58 | 0.54 | 0.51 | 0.57 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.5
| E | 0.63 | 0.6 | 0.57 | 0.62 | 0.59 | 0.56 | 0.58 | 0.55
| D | 0.68 | 0.64 | 0.61 | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.6
| C | 0.7 | 0.67 | 0.63 | 0.68 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.62
| B | 0.73 | 0.7 | 0.68 | 0.71 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.66
| A | 0.74 | 0.72 | 0.7 | 0.72 | 0.7 | 0.68 | 0.69 | 0.67
LUMINARIA DIRECTA CON REJILLA DIFUSORA | J | 0.33 | 0.28 | 0.26 | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.26
| I | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.39 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.34
| H | 0.43 | 0.4 | 0.38 | 0.42 | 0.4 | 0.38 | 0.39 | 0.38
| G | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.41
| F | 0.48 | 0.46 | 0.43 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.43
| E | 0.52 | 0.5 | 0.47 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.47
| D | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.51
| C | 0.57 | 0.55 | 0.52 | 0.56 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.52
| B | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.55 | 0.54
| A | 0.6 | 0.58 | 0.56 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.55
ESFÉRICA DE VIDRIO | J | 0.24 | 0.19 | 0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.14
| I | 0.29 | 0.25 | 0.22 | 0.27 | 0.23 | 0.2 | 0.21 | 0.19
| H | 0.33 | 0.28 | 0.26 | 0.3 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.21
| G | 0.37 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.21
| F | 0.4 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.21
| E | 0.45 | 0.4 | 0.36 | 0.4 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.29
| D | 0.48 | 0.43 | 0.39 | 0.43 | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.33
| C | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.34
| B | 0.55 | 0.5 | 0.47 | 0.49 | 0.45 | 0.42 | 0.4 | 0.38
| A | 0.57 | 0.53 | 0.49 | 0.51 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.4
REFLECTOR HAZ ESTRECHO | J | 0.43 | 0.4 | 0.39
| I | 0.51 | 0.5 | 0.49
| H | 0.55 | 0.54 | 0.53
| G | 0.59 | 0.58 | 0.57
| F | 0.61 | 0.6 | 0.58
| E | 0.64 | 0.63 | 0.59
| D | 0.68 | 0.65 | 0.64
| C | 0.69 | 0.67 | 0.65
| B | 0.7 | 0.68 | 0.67
| A | 0.71 | 0.7 | 0.68
REFLECTOR HAZ MEDIO ANCHO | J | 0.4 | 0.36 | 0.34 | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.33
| I | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.47 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.42
| H | 0.52 | 0.5 | 0.48 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.49 | 0.47
| G | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.51
| F | 0.58 | 0.56 | 0.53 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.53
| E | 0.62 | 0.6 | 0.58 | 0.61 | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 0.57
| D | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.61
| C | 0.67 | 0.65 | 0.62 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.63 | 0.62
| B | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.64
| A | 0.7 | 0.68 | 0.67 | 0.69 | 0.67 | 0.65 | 0.66 | 0.64
| LUMENES / W | FACTOR DE UTILIZACIÒN | FACTOR DE MANTENIMIENTO
LED | 125 | 0.98 | 0.96

## TABLAS_LAMPS (hidden)
| Tabla 20.2 |  |  |  | Tabla 20.3 |  |  |  |  | Tabla 20.5 |  |  |  |  | Tabla 20.6 |  |  |  | Tabla 20.7 |  |  |  | Tabla 20.8 |  |  |  | Tabla 20.9
| Lámpara Standar - Edison |  |  |  | Lámpara fluorecente |  |  |  |  | Lámpara de vapor de mercurio |  |  |  |  | Lámpara de luz Mezcla |  |  |  | Lámpara de vapor de sodio a baja presión |  |  |  | Lámpara de vapor de sodio a alta presión |  |  |  | Lámpara de Halogenuros Metálicos
| Clara: | Proporcionan luz brillante |  |  | Programa de 26 mm diámetro. |  |  |  |  | HQL de LUX |  |  |  |  | HWL |  |  |  | NA/SOX |  |  |  | NAV |  |  |  | POWERSTAR HQI
| Mate: | Atenúan la formación de sombras. |  |  | Marca |  | LUMILUX | [11 empty] | Son Claras |  |  |  | Industriales
| Tipo | Potencia W | Flujo Luminoso |  | Reproducción Cormática | Tipo | Potencia W | Flujo Luminoso |  | Forma | Potencia W | Tipo | Flujo Luminoso |  | Forma | Potencia W | Flujo Luminoso |  | Forma | Potencia W | Flujo Luminoso |  | Forma | Potencia W | Flujo Luminoso |  | Forma | Potencia W | Flujo Luminoso
Clara15 | Clara | 15 | 90 | 1BLuz Día18 | 1B | Luz Día | 18 | 1300 | Elipsoidal50Cálido - HQL de LUXE | Elipsoidal | 50 | Cálido - HQL de LUXE | 2000 | Elipsoidal160 | Elipsoidal | 160 | 3100 | Tubular - Reflactor Infrarrojo18 | Tubular - Reflactor Infrarrojo | 18 | 1800 | Elipsoidal con arrancador50 | Elipsoidal con arrancador | 50 | 3500 | Elipsoidal250 | Elipsoidal | 250 | 17000
Clara25 | Clara | 25 | 230 | 1BBlanco18 | 1B | Blanco | 18 | 1350 | Elipsoidal80Cálido - HQL de LUXE | Elipsoidal | 80 | Cálido - HQL de LUXE | 4000 | Elipsoidal250 | Elipsoidal | 250 | 5600 | Tubular - Reflactor Infrarrojo35 | Tubular - Reflactor Infrarrojo | 35 | 4800 | Elipsoidal con arrancador70 | Elipsoidal con arrancador | 70 | 5600 | Elipsoidal400 | Elipsoidal | 400 | 31000
Clara40 | Clara | 40 | 430 | 1BBlanco Cálido18 | 1B | Blanco Cálido | 18 | 1350 | Elipsoidal125Cálido - HQL de LUXE | Elipsoidal | 125 | Cálido - HQL de LUXE | 6500 | Elipsoidal250 | Elipsoidal | 250 | 5600 | Tubular - Reflactor Infrarrojo55 | Tubular - Reflactor Infrarrojo | 55 | 8000 | Elipsoidal con arrancador150 | Elipsoidal con arrancador | 150 | 14000 | Elipsoidal400 | Elipsoidal | 400 | 40000
Clara60 | Clara | 60 | 730 | 1BINTERNA18 | 1B | INTERNA | 18 | 1350 | Elipsoidal250Cálido - HQL de LUXE | Elipsoidal | 250 | Cálido - HQL de LUXE | 14000 | Elipsoidal500 | Elipsoidal | 500 | 14000 | Tubular - Reflactor Infrarrojo90 | Tubular - Reflactor Infrarrojo | 90 | 13500 | Elipsoidal con arrancador250 | Elipsoidal con arrancador | 250 | 25000 | Elipsoidal400 | Elipsoidal | 400 | 42000
Clara75 | Clara | 75 | 960 | 1BLuz Día36 | 1B | Luz Día | 36 | 3250 | Elipsoidal400Cálido - HQL de LUXE | Elipsoidal | 400 | Cálido - HQL de LUXE | 24000 | Elipsoidal500 | Elipsoidal | 500 | 14000 | Tubular - Reflactor Infrarrojo135 | Tubular - Reflactor Infrarrojo | 135 | 22500 | Elipsoidal con arrancador400 | Elipsoidal con arrancador | 400 | 47000 | Elipsoidal1000 | Elipsoidal | 1000 | 80000
Clara100 | Clara | 100 | 1380 | 1BBlanco36 | 1B | Blanco | 36 | 3350 | Hongo80Cálido - HQL de LUXE | Hongo | 80 | Cálido - HQL de LUXE | 3000 | Hongo160 | Hongo | 160 | 2500 | Tubular - Reflactor Infrarrojo180 | Tubular - Reflactor Infrarrojo | 180 | 33000 | Elipsoidal con arrancador1000 | Elipsoidal con arrancador | 1000 | 120000 | Hongo con reflector250 | Hongo con reflector | 250 | 13500
Clara150 | Clara | 150 | 2220 | 1BBlanco Cálido36 | 1B | Blanco Cálido | 36 | 3350 | Hongo125Cálido - HQL de LUXE | Hongo | 125 | Cálido - HQL de LUXE | 5000 |  |  |  |  | Tubular31 | Tubular | 31 | 4000 | Elipsoidal sin arrancador50 | Elipsoidal sin arrancador | 50 | 3500
Clara200 | Clara | 200 | 3150 | 1BINTERNA36 | 1B | INTERNA | 36 | 3350 | Elipsoidal50Standar HQL | Elipsoidal | 50 | Standar HQL | 1800 |  |  |  |  | Tubular43 | Tubular | 43 | 6000 | Elipsoidal sin arrancador70 | Elipsoidal sin arrancador | 70 | 5600
Clara300 | Clara | 300 | 4800 | 1BLuz Día58 | 1B | Luz Día | 58 | 5000 | Elipsoidal80Standar HQL | Elipsoidal | 80 | Standar HQL | 3800 |  |  |  |  | Tubular71 | Tubular | 71 | 10000 | Elipsoidal sin arrancador110 | Elipsoidal sin arrancador | 110 | 8000
Clara500 | Clara | 500 | 8400 | 1BBlanco58 | 1B | Blanco | 58 | 5200 | Elipsoidal125Standar HQL | Elipsoidal | 125 | Standar HQL | 6300 |  |  |  |  | Tubular97 | Tubular | 97 | 16300 | Elipsoidal sin arrancador210 | Elipsoidal sin arrancador | 210 | 18000
Mate25 | Mate | 25 | 230 | 1BBlanco Cálido58 | 1B | Blanco Cálido | 58 | 5200 | Elipsoidal250Standar HQL | Elipsoidal | 250 | Standar HQL | 13000 |  |  |  |  | Tubular144 | Tubular | 144 | 25100 | Elipsoidal sin arrancador350 | Elipsoidal sin arrancador | 350 | 34000
Mate40 | Mate | 40 | 430 | 1BINTERNA58 | 1B | INTERNA | 58 | 5200 | Elipsoidal400Standar HQL | Elipsoidal | 400 | Standar HQL | 22000 | [8 empty] | Tubular con arrancador150 | Tubular con arrancador | 150 | 14500
Mate60 | Mate | 60 | 730 | 1ALuz Día18 | 1A | Luz Día | 18 | 1000 | Elipsoidal700Standar HQL | Elipsoidal | 700 | Standar HQL | 40000 | [8 empty] | Tubular con arrancador250 | Tubular con arrancador | 250 | 27000
Mate75 | Mate | 75 | 960 | 1ABlanco18 | 1A | Blanco | 18 | 1000 | Elipsoidal1000Standar HQL | Elipsoidal | 1000 | Standar HQL | 58000 | [8 empty] | Tubular con arrancador400 | Tubular con arrancador | 400 | 48000
Mate100 | Mate | 100 | 1380 | 1ABlanco Cálido18 | 1A | Blanco Cálido | 18 | 1000 | Hongo250Standar HQL | Hongo | 250 | Standar HQL | 11500 | [8 empty] | Tubular con arrancador1000 | Tubular con arrancador | 1000 | 130000
|  |  |  | 1ALuz Día36 | 1A | Luz Día | 36 | 2350 | Hongo400Standar HQL | Hongo | 400 | Standar HQL | 20500 | [8 empty] | Forma TS Conexión bilateral250 | Forma TS Conexión bilateral | 250 | 25500
|  |  |  | 1ABlanco36 | 1A | Blanco | 36 | 2350 | [13 empty] | Forma TS Conexión bilateral400 | Forma TS Conexión bilateral | 400 | 48000
|  |  |  | 1ABlanco Cálido36 | 1A | Blanco Cálido | 36 | 2350
|  |  |  | 1ALuz Día58 | 1A | Luz Día | 58 | 3700
|  |  |  | 1ABlanco58 | 1A | Blanco | 58 | 3750
|  |  |  | 1ABlanco Cálido58 | 1A | Blanco Cálido | 58 | 3750

## TABS_LAMSP_RESP (hidden)
Clara | Clara | Clara | Clara | Clara | Clara | Clara | Mate | Resultado | Reproducción Cormática | Tipo | Potencia W | Flujo Luminoso | Respuesta | Blanco | Blanco Cálido | Luz Día | INTERNA | Respuesta
15 | 25 | 40 | 60 | 75 | 100 | 15 | 40 | 15 | 1A | Blanco | 18 | 1000 | Blanco | 18 | 18 | 18 | 18 | #REF!
[6 empty] | 25 | 60 | 25 | 1A | Blanco | 36 | 2350 | Blanco_Cálido | 36 | 36 | 36 | 36
[6 empty] | 40 | 75 | 40 | 1A | Blanco | 58 | 3750 | Luz_Día | 58 | 58 | 58 | 58
[6 empty] | 60 | 100 | 60 | 1A | Blanco Cálido | 18 | 1000 | INTERNA
[6 empty] | 75 |  | 75 | 1A | Blanco Cálido | 36 | 2350
[6 empty] | 100 |  | 100 | 1A | Blanco Cálido | 58 | 3750
[6 empty] | 150 |  | 150 | 1A | Luz Día | 18 | 1000
[6 empty] | 200 |  | 200 | 1A | Luz Día | 36 | 2350
[6 empty] | 300 |  | 300 | 1A | Luz Día | 58 | 3700
[6 empty] | 500 |  | 500 | 1B | Blanco | 18 | 1350
[9 empty] | 1B | Blanco | 36 | 3350
[9 empty] | 1B | Blanco | 58 | 5200
[9 empty] | 1B | Blanco Cálido | 18 | 1350
[9 empty] | 1B | Blanco Cálido | 36 | 3350
[9 empty] | 1B | Blanco Cálido | 58 | 5200
[9 empty] | 1B | INTERNA | 18 | 1350
[9 empty] | 1B | INTERNA | 36 | 3350
[9 empty] | 1B | INTERNA | 58 | 5200
[9 empty] | 1B | Luz Día | 18 | 1300
[9 empty] | 1B | Luz Día | 36 | 3250
[9 empty] | 1B | Luz Día | 58 | 5000

## TABLA_21.7 (hidden)
| Clase de Edificio y Tipo de Espacio a iluminar | Escuelas | Hospitales | Sala_operaciones_autopsias | Hoteles_restaurantes | Imprenta | Locales_de_trabajo | Locales_de_venta_y_exposición | Montajes_de_piezas | Oficinas | Punto_y_confección | Trabajo_en_madera | RESULTADO: | RESULTADO:
| Escuelas | Pasillos, vestíbulos, aseos ESCUELA | Pasillos durante el día HOSPITAL | Iluminación general OPERACIONES | Habitaciones y pasillos HOTEL | Alumbrado general | Garajes y aparcamientos | Almacentaje y expedición | Mecánica en general | Trabajos de mecanografía | Telares punto oscuro | Trabajos en banco | Pasillos, vestíbulos, aseos ESCUELA | Garajes y aparcamientos
| Hospitales | Aulas y bibliotecas ESCUELA | Pasillos durante la noche HOSPITAL | Puesto trabajo OPERACIONES | Cocinas HOTEL | Comprobación colores | Locales de vestuario, ducha y aseo | Comercio y salas de exposición | Montajes precisiones eléctricos | Dibujo técnico | Telares punto claro | Trabajos en máquinas | Aulas y bibliotecas ESCUELA | Locales de vestuario, ducha y aseo
| Sala_operaciones_autopsias | Cocinas y talleres general ESCUELA | Aseos, locales de mantenimiento HOSPITAL | Quirófano OPERACIONES | Sala de lectura HOTEL | Fotocomposición y montaje | Locales de almacenaje | Pabellones de ferias | Trabajos finos en cristal | Comprobación de colores | Control de calidad | Acabado, pulido y barnizado | Cocinas y talleres general ESCUELA | Locales de almacenaje
| Hoteles_restaurantes | Aulas de dibujo ESCUELA | Habitación iluminación general HOSPITAL | Zona adyacente quirófano OPERACIONES | Restaurante y autoservicio HOTEL |  | Fundiciones, cerámicas y granjas | Supermercados | Piezas miniaturizadas |  |  |  | Aulas de dibujo ESCUELA | Fundiciones, cerámicas y granjas
| Imprenta |  | Habitación iluminación lectura HOSPITAL |  | Salas de costura HOTEL |  |  | Ecaparates
| Locales_de_trabajo |  | Servicio médico general HOSPITAL
| Locales_de_venta_y_exposición |  | Servicio médico reconocimiento HOSPITAL
Montajes_de_piezas
Oficinas
Punto_y_confección
Trabajo_en_madera
| CLASE DE EDIFICIO | NIVEL DE LUMINACIÓN EN LUX
Escuelas | Pasillos, vestíbulos, aseos ESCUELA | 200
Escuelas | Aulas y bibliotecas ESCUELA | 750
Escuelas | Cocinas y talleres general ESCUELA | 500
Escuelas | Aulas de dibujo ESCUELA | 1000
Hospitales | Pasillos durante el día HOSPITAL | 250
Hospitales | Pasillos durante la noche HOSPITAL | 40
Hospitales | Aseos, locales de mantenimiento HOSPITAL | 200
Hospitales | Habitación iluminación general HOSPITAL | 150
Hospitales | Habitación iluminación lectura HOSPITAL | 250
Hospitales | Servicio médico general HOSPITAL | 250
Hospitales | Servicio médico reconocimiento HOSPITAL | 500
Sala_operaciones_autopsias | Iluminación general OPERACIONES | 1000
Sala_operaciones_autopsias | Puesto trabajo OPERACIONES | 5000
Sala_operaciones_autopsias | Quirófano OPERACIONES | 20000
Sala_operaciones_autopsias | Zona adyacente quirófano OPERACIONES | 10000
Hoteles_restaurantes | Habitaciones y pasillos HOTEL | 200
Hoteles_restaurantes | Cocinas HOTEL | 500
Hoteles_restaurantes | Sala de lectura HOTEL | 500
Hoteles_restaurantes | Restaurante y autoservicio HOTEL | 300
Hoteles_restaurantes | Salas de costura HOTEL | 750
Imprenta | Alumbrado general | 500
Imprenta | Comprobación colores | 1200
Imprenta | Fotocomposición y montaje | 1500
Locales_de_trabajo | Garajes y aparcamientos | 80
Locales_de_trabajo | Locales de vestuario, ducha y aseo | 150
Locales_de_trabajo | Locales de almacenaje | 150
Locales_de_trabajo | Fundiciones, cerámicas y granjas | 150
Locales_de_venta_y_exposición | Almacentaje y expedición | 250
Locales_de_venta_y_exposición | Comercio y salas de exposición | 500
Locales_de_venta_y_exposición | Pabellones de ferias | 500
Locales_de_venta_y_exposición | Supermercados | 1000
Locales_de_venta_y_exposición | Ecaparates | 1000
Montajes_de_piezas | Mecánica en general | 500
Montajes_de_piezas | Montajes precisiones eléctricos | 1500
Montajes_de_piezas | Trabajos finos en cristal | 1500
Montajes_de_piezas | Piezas miniaturizadas | 2000
Oficinas | Trabajos de mecanografía | 750
Oficinas | Dibujo técnico | 1200
Oficinas | Comprobación de colores | 1200
Punto_y_confección | Telares punto oscuro | 700
Punto_y_confección | Telares punto claro | 500
Punto_y_confección | Control de calidad | 1000
Trabajo_en_madera | Trabajos en banco | 300
Trabajo_en_madera | Trabajos en máquinas | 500
Trabajo_en_madera | Acabado, pulido y barnizado | 500